# Zamawiający

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. 32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000127961, NIP: 869 OOO 30 31, Kapitał

zakładowy: 80 607 500,00 zł, tel. 14 / 66-26-510, tel. 14/ 66-26-530. www.rpwikbrzesko.com.pl, e-mail: sekretariat@rpwikbrzesko.com.pl

# Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie na zamówienie prowadzone na podstawie „Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez RPWIK w Brzesku Sp. z o.o. dla usług i dostaw poniżej 443 OOO euro, co stanowi równowartość kwoty 2 054 235 zf'.

- W postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wadium oraz  zabezpieczenia  należytego wykonania umowy.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

# Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: ,,Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy oraz modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy w roku 2025".

Zamawiający informuje, że podane ilości w formularzu ofertowym są wyłącznie orientacyjne  i niewiążące, ilości te mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Ceny zawarte w ofercie Wykonawcy stanowią maksymalną kwotę za jaką Zamawiający zakupi dany materiał.

# Wymagania szczegółowe dla wodomierzy

Dla poz. 1 wodomierz JS suchobieżny, korpus mosiężny, długość 110 mm, zakres pomiarowy R 160, blokada obrotu liczydła, zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

Dla poz. 2 wodomierz JS suchobieżny, korpus mosiężny, długość 130 mm, zakres pomiarowy R 160, blokada obrotu liczydła, zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

Dla    poz.    1    -    2     wodomierze    przystosowane    do    zamontowania    (także w trakcie eksploatacji bez konieczności zrywania plomby legalizacyjnej) modułu radiowego kompatybilnego z systemem radiowego odczytu DIAVASO.

Dla poz. 3 wodomierz JS suchobieżny, ze zintegrowanym modułem do zdalnej komunikacji radiowej, korpus mosiężny, długość 130 mm, zakres pomiarowy R 160, zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego, zabezpieczenie przed ściskaniem osłony liczydła.

Dla poz. 4 - 7 wodomierze statyczne, klasa metrologiczna (MID): R S00 w dowolnej pozycji zabudowy z wbudowanym modułem radiowym kompatybilnym z systemem radiowego odczytu danych DIAVASO, zabezpieczone przed zewnętrznym polem magnetycznym, stopień ochrony IP68 z zasilaniem bateryjnym o trwałości baterii minimum 16 lat.

Dla poz. 8 - 11 wodomierze w zakresie pomiarowym R l000 w dowolnej pozycji zabudowy , z wbudowanym modułem radiowym kompatybilnym z systemem radiowego odczytu danych Sensus RF, zabezpieczone przed zewnętrznym polem magnetycznym, stopień ochrony IP68 z zasilaniem bateryjnym o trwałości baterii minimum 20 lat. Możliwość kontroli (monitorowania) temperatury przepływającej przez wodomierz wody.

Dla poz. 1- 3, wymagania szczegółowe dla komunikacji radiowe j:

  - Jednokierunkowy telegram informacji z modułu radiowego - protokół wMbus  868 MHz OMS,

  - Informacje o alarmach; ingerencja mechaniczna, ingerencja magnetyczna, wyciek, przepływ wsteczny, nadmierny przepływ.

Dla Poz. 4-7 wymagania szczegółowe dla komunikacji radiowe j:

  - Wbudowany	moduł	komunikacji	LoRa.	Jednoczesna	komunikacja	radiowa w standardzie OMS 864 MHz V4 (wMbus) i LoRaWan.

  - Możliwość konfiguracji i  diagnostyki  modułu  wodomierza  w  miejscu  użytkowania z wykorzystaniem technologii NFC (smartfon z OS ANDROID).

Dla poz. 8 - 14 wymagania szczegółowe dla komunikacji radiowe j:

  - jednokierunkowy telegram informacji z modułu radiowego z dodatkową możliwością komunikacji dwukierunkowej (zdalna komunikacja i konfiguracja),

  - wbudowany drugi tryb komunikacji radiowej „wMbus", 868 MHz (OMS),

  - komunikacja radiowa przygotowana do aplikacji odczytu pieszego „walk by'' oraz odczytu z samochodu „drive by",

  - możliwość rozbudowy w tryb odczytu zdalnego [AMR]-konfiguracja wodomierzy jako poziomej sieci radiowej (z wykorzystaniem repeaterów i bramki GSM/GPRS),

  - wbudowane dwa rejestratory danych z programowalnym interwałem czasowym i na wybrany dzień miesiąca.

Dla poz. 8 - 14 wymagania szczegółowe dla re jestrat ora cyfrowego:

  - indeks z wodomierza z programowanym interwałem czasowym,

  - indeks bieżący,

  - indeks na wybrany dzień miesiąca,

  - objętość przepływu wstecznego,

  - przepływ maksymalny z znacznikiem czasu,

  - przepływ minimalny z znacznikiem czasu.

Wszystkie wodomierze i moduły muszą być fabrycznie nowe. Wodomierze muszą posiadać aktualną   cechę   legalizacyjną    2025,   muszą   być   dopuszczone    do   obrotu   zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych oraz dyrektywą MID 2014/32/WE obowiązującą na terytorium Unii Europejskiej, oraz posiadać atest PZH.

# Termin miejsce realizacji zamówienia

•

Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnego zamówienia w terminie do 10 dni roboczych, transportem na koszt Dostawcy do siedziby Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. 32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13 w dni robocze w godzinach od 7°0     do 14°0

# Sposób przygotowania oferty

Wartość netto za całość zamówienia musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

Ofertę należy złożyć w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie, opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy z adnotacją: ,,Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy oraz modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy w roku 2025". Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania oferentów. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena. W przypadku gdy oferent przedłoży więcej niż jedną ofertę nie będzie rozpatrywana żadna ze złożonych ofert.

# Kryteria wyboru ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa wartość całości zamówienia. Wykonawca podaje w ofercie cenę netto, osobno dla każdej pozycji, wszystkie pozycje powinny być pomnożone przez szacunkową podaną ilość sztuk, a następnie zsumowane, co da całkowitą wartość oferty dla całości zamówienia.

# O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki

- posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

- zamawiający nie dopuszcza aby można było złożyć ofertę w konsorcjum dostawców

# Osoby uprawnione do porozumienia się z Wykonawcami

Osobą  ze  strony  Zamawiającego   upoważnioną   do   kontaktowania   się   z   Wykonawcami w zakresie merytorycznym jest :

imię i nazwisko:	Robert Fyda Tel.	014/ 66 26 530

e-mail:	r.fyda@rpwikbrzesko.com.pl

# Warunki płatności

Rozliczenie za faktycznie dokonany przez zamawiającego zakup dokonywane będzie po każdorazowej dostawie na podstawie faktury VAT. Płatności dokonywane będą przez zamawiającego przelewem na wskazany przez dostawcę rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

# Warunki gwarancji

Na dostarczone wodomierze i moduły radiowe Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji.

# Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania na stronie internetowej: www.rpwikbrzesko.com.pl i zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

# Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 30.12.2024 r. w sekretariacie Zamawiającego. Oferta może być dostarczona osobiście, pocztą lub kurierem.

FORMULARZ OFERTOWY

Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia na: ,,Sukcesywna dostawa nowych wodomierzy oraz modułów radiowych do zdalnego odczytu wodomierzy w roku 2025" na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów  i  Kanalizacji  w Brzesku  Sp.  z  o.o. w postępowaniu prowadzonym na podstawie „Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez RPWIK w Brzesku Sp. z o.o. dla usług i dostaw poniżej 443 OOO euro, co stanowi równowartość kwoty 2 054 235 zł".

Nazwa i siedziba Wykonawcy :

| L.p. | Nazwa materiału | Ilość sztuk | Cena netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wodomierz DN 15 | 50 |  |  |
| 2. | Wodomierz DN 20 | 1000 |  |  |
| 3. | Wodomierz DN 20 | 600 |  |  |
| 4. | Wodomierz DN 20 | 10 |  |  |
| 5. | Wodomierz DN 25 | 10 |  |  |
| 6. | Wodomierz DN 32 | 10 |  |  |
| 7. | Wodomierz DN 40 | 10 |  |  |
| 8. | Wodomierz DN 50 | 3 |  |  |
| 9. | Wodomierz DN 65 | 1 |  |  |
| 10. | Wodomierz DN 80 | 5 |  |  |
| 11. | Wodomierz DN 100 | 1 |  |  |
| 12. | Moduł radiowy 868 MHz na wodomierze DN 15-40 | 550 |  |  |
| 13. | Moduł komunikacyjny z wyniesionym na kablu modułem radiowvm 868 MHz | 50 |  |  |
| 14. | Moduł radiowy do wodomierza przemysłowe go 868 MHz | 10 |  |  |